## Reglas Normativas
ID | Articulo NOM-001 | Tema | Condicion (cuando aplica) | Evaluacion (que se verifica o calcula) | Evidencia (que debe quedar documentado) | Cita textual / Fuente | Estado
R-001 | 310-15(a)(2) | Ampacidad - regla general | Un circuito tiene tramos donde podria aplicar mas de una ampacidad (p. ej. cambia el metodo de instalacion a lo largo del recorrido). | Debe usarse el MENOR valor de ampacidad de todo el circuito. Excepcion: se permite usar el mayor valor si el tramo con menor ampacidad no excede 3.00 m NI el 10% de la longitud total del circuito (lo que sea menor). | Memoria de calculo que muestre: ampacidad de cada tramo, longitud de cada tramo, y cual valor se adopto y por que. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 310-15(a)(2) | Borrador
R-002 | 310-15(a)(3) | Limite de temperatura del conductor | Se esta dimensionando o verificando cualquier conductor con aislamiento. | La temperatura de operacion del conductor (segun su corriente real y condiciones de instalacion) NO debe superar la temperatura nominal del aislamiento (60, 75 o 90 grados C, ver Tabla 310-104(a)). | Ficha tecnica del conductor (tipo y temperatura nominal) + calculo de ampacidad corregida/ajustada usada para la seleccion. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 310-15(a)(3) | Borrador
R-003 | 310-15(b)(2) | Correccion por temperatura ambiente | La temperatura ambiente del sitio de instalacion es distinta de 30 grados C (Tabla a) o 40 grados C (Tabla b), segun la tabla base usada. | La ampacidad de tabla debe multiplicarse por el factor de correccion correspondiente (Tabla 310-15(b)(2)(a) o (b)) segun el rango de temperatura ambiente y la temperatura nominal del conductor, antes de comparar contra la corriente de diseno. | Temperatura ambiente de diseno declarada + factor de correccion aplicado + ampacidad corregida resultante. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 310-15(b)(2), Tablas 310-15(b)(2)(a) y (b) | Borrador
R-004 | 310-15(b)(3)(a) | Ajuste por agrupamiento de conductores | Hay mas de 3 conductores portadores de corriente en una misma canalizacion o cable, o conductores/cables sin mantener separacion en mas de 60 cm de longitud. | La ampacidad permisible de cada conductor debe reducirse aplicando el porcentaje de la Tabla 310-15(b)(3)(a) segun el numero total de conductores (4-6: 80%, 7-9: 70%, 10-20: 50%, 21-30: 45%, 31-40: 40%, 41+: 35%). El conductor neutro que solo transporta corriente de desequilibrio no se cuenta (salvo casos de 3 fases + neutro en estrella 4 hilos, o cargas no lineales, donde si se cuenta). El conductor de puesta a tierra tampoco se cuenta. | Conteo de conductores portadores de corriente en la canalizacion + factor de ajuste aplicado + ampacidad final. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 310-15(b)(3)(a), Tabla 310-15(b)(3)(a) | Borrador
R-005 | 310-15(b)(7) | Conductores de acometida/alimentador en vivienda | Vivienda unifamiliar, o unidad de vivienda individual bifamiliar/multifamiliar, alimentada con sistema monofasico 120/240 V o 208Y/120 V, con acometida nominal entre 100 y 400 A. | Se permite que los conductores de acometida o del alimentador tengan una ampacidad NO MENOR al 83% del valor nominal de la acometida/alimentador (en vez de exigir 100%). El conductor puesto a tierra puede ser de calibre menor cumpliendo 220-61 y 230-42 (acometida) o 215-2 y 220-61 (alimentador). | Calculo de carga total de la vivienda, valor nominal de acometida elegido, y verificacion de que el calibre propuesto cumple >= 83% de ese valor nominal. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 310-15(b)(7) | Borrador
R-006 | 310-10 h) | Conductores en paralelo | Se desea instalar dos o mas conductores en paralelo para un mismo conductor de fase, neutro o puesta a tierra. | Solo se permite para conductores de cobre, aluminio o aluminio recubierto de cobre de calibre 1/0 AWG (53.5 mm2) o mayor. Todos los conductores en paralelo deben tener: misma longitud, mismo material, mismo calibre, mismo tipo de aislamiento, misma terminacion. (Excepcion: calibres menores permitidos solo para circuitos de control/instrumentacion o frecuencias >= 360 Hz, bajo condiciones especificas.) | Especificacion de los conductores en paralelo (calibre, material, longitud, aislamiento) mostrando que cumplen las 5 condiciones de igualdad. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 310-10 h) | Borrador
R-007 | 310-10 c) | Conductores en lugares mojados | El conductor se instalara en un lugar clasificado como mojado. | El conductor debe tener cubierta metalica impermeable a la humedad, O ser de un tipo permitido para mojado (MTW, RHW, RHW-2, TW, THW, THW-LS, THW-2, THHW, THHW-LS, THWN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, ZW), O estar aprobado especificamente para uso en lugares mojados. | Ficha tecnica del conductor mostrando tipo/marcado y su idoneidad para lugar mojado. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 310-10 c) | Borrador
R-008 | Tabla 310-15(b)(16) | Ampacidad base por calibre (0-2000 V) | Se necesita la ampacidad base de un conductor de cobre o aluminio para no mas de 3 conductores portadores de corriente en canalizacion/cable, a 30 grados C ambiente. | Buscar en la hoja 'Tabla Ampacidad 310-15b16' el valor segun calibre (AWG o kcmil), material (cobre / aluminio) y temperatura nominal del aislamiento (60, 75 o 90 grados C). Ese valor es el punto de partida antes de aplicar correccion por temperatura ambiente (R-003) y ajuste por agrupamiento (R-004). | Calibre, material y tipo de aislamiento seleccionados + valor de ampacidad base tomado de la tabla. | NOM-001-SEDE-2018, Tabla 310-15(b)(16) | Borrador
R-009 | 240-4 | Proteccion de conductores segun ampacidad | Se esta seleccionando el dispositivo de proteccion contra sobrecorriente (fusible o interruptor) de cualquier conductor que no sea cordon flexible, cable flexible ni alambre de luminaria. | El valor nominal del dispositivo de proteccion no debe exceder la ampacidad del conductor determinada segun el Articulo 310-15 (ya corregida por temperatura y agrupamiento), salvo las excepciones de 240-4(a) a (g) (redondeo al valor estandar superior para protecciones <=800A, topes para conductores pequenos, etc.). | Calculo de ampacidad corregida del conductor + valor nominal del dispositivo elegido, mostrando que uno no excede al otro (o citando la excepcion aplicable de 240-4). | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-4 | Borrador
R-010 | 240-6(a) | Capacidades estandar de fusibles e interruptores | Se necesita expresar la proteccion contra sobrecorriente como un valor comercial (no un valor calculado arbitrario). | El valor nominal debe tomarse de la lista de capacidades estandar de la Tabla 240-6(a): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 3000 A (mas 1, 3, 6, 10 y 601 A solo para fusibles). | Valor nominal del dispositivo especificado en el proyecto, verificado contra la lista de la Tabla 240-6(a). | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-6(a), Tabla 240-6(a) | Borrador
R-011 | 240-8 | Fusibles o interruptores en paralelo | El diseno propone dos o mas fusibles o interruptores automaticos individuales conectados en paralelo para aumentar la capacidad de proteccion. | NO se permite conectar en paralelo fusibles individuales, interruptores automaticos o combinaciones de ellos, salvo que esten ensamblados en paralelo de fabrica y aprobados como una sola unidad. | Ficha tecnica/listado del fabricante que confirme que el dispositivo es un ensamble aprobado como unidad, si se usa esta configuracion. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-8 | Borrador
R-012 | 240-9 | Dispositivos termicos no sustituyen proteccion contra sobrecorriente | Se esta considerando un relevador termico u otro dispositivo que no esta disenado para abrir cortocircuitos o fallas a tierra como proteccion contra sobrecorriente del conductor. | Los dispositivos termicos NO deben usarse para proteccion contra sobrecorriente por cortocircuito o falla a tierra. Excepcion: se permite su uso para proteger contra SOBRECARGA los conductores del circuito derivado de un motor, si cumplen 430-40. | Especificacion del dispositivo de proteccion contra cortocircuito/falla a tierra independiente del relevador termico (salvo caso de motor bajo 430-40). | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-9 | Borrador
R-013 | 240-13 | Proteccion de falla a tierra en acometidas/alimentadores grandes | El sistema es en estrella, solidamente puesto a tierra, con mas de 150 V a tierra pero no mas de 1000 V entre fases, y el medio principal de desconexion (acometida o edificio) tiene capacidad nominal de 1000 A o mayor. | Debe proporcionarse proteccion contra fallas a tierra del equipo, de acuerdo con 230-95, para cada dispositivo usado como medio principal de desconexion. No aplica a procesos industriales continuos donde un paro no ordenado incremente riesgos, instalaciones ya protegidas por otros requisitos, ni bombas contra incendio. | Memoria que muestre tension del sistema, capacidad del medio de desconexion, y especificacion del dispositivo de proteccion de falla a tierra instalado (o justificacion de excepcion aplicable). | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-13 | Borrador
R-014 | 240-21 | Ubicacion de la proteccion contra sobrecorriente | Se esta definiendo en que punto del circuito se instala el dispositivo de proteccion contra sobrecorriente. | La proteccion debe ubicarse en el punto donde el conductor recibe su alimentacion (origen del circuito), salvo las excepciones de derivaciones/taps de 240-21(a) a (h) (p. ej. derivaciones no mayores a 3.00 m que cumplan ampacidad minima y esten en canalizacion, entre otras condiciones especificas por tipo de derivacion). | Diagrama unifilar o plano que muestre la ubicacion del dispositivo de proteccion respecto al origen del conductor; si se usa una excepcion de derivacion, memoria que confirme el cumplimiento de las condiciones especificas de esa excepcion (longitud, ampacidad minima, canalizacion, etc.). | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-21 | Borrador
R-015 | 240-24(a) | Accesibilidad y altura de dispositivos de sobrecorriente | Se esta definiendo la ubicacion fisica de un interruptor o interruptor automatico en la instalacion. | El dispositivo debe quedar facilmente accesible, y el centro de la manija de operacion, en su posicion mas alta, no debe quedar a mas de 2.00 m sobre el piso o plataforma de trabajo (salvo las excepciones de 240-24(a)(1) a (4): electroductos, proteccion suplementaria, dispositivos de acometida segun 225-40/230-92, o acceso por medios portatiles junto al equipo que alimentan). | Plano o verificacion en sitio de la altura de montaje del centro de la manija del dispositivo (medicion en metros desde el piso terminado). | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-24(a) | Borrador
R-016 | 240-24(c-f) | Ubicaciones prohibidas para dispositivos de sobrecorriente | Se esta eligiendo el sitio donde se instalara un interruptor, interruptor automatico o centro de carga. | El dispositivo NO debe quedar: (c) expuesto a dano fisico; (d) cerca de material facilmente inflamable (p. ej. closets de ropa); (e) dentro de cuartos de bano, en unidades de vivienda, dormitorios o habitaciones/suites de huesped; (f) sobre los peldanos de una escalera. | Fotografia o plano de la ubicacion final del tablero/interruptor mostrando que no incurre en ninguna de las 4 condiciones prohibidas. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-24, incisos c), d), e) y f) | Borrador
R-017 | 240-33 | Posicion de las envolventes de proteccion | Se esta instalando la envolvente (gabinete) de un dispositivo de proteccion contra sobrecorriente. | La envolvente debe instalarse en posicion VERTICAL, a menos que se demuestre que es impractico. Excepcion: se permite horizontal si el interruptor automatico esta instalado conforme a 240-81 (interruptores especificamente disenados/aprobados para montaje horizontal). | Fotografia o verificacion en sitio de la orientacion de montaje del gabinete/centro de carga. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 240-33 | Borrador
R-018 | 220-12 | Carga minima de alumbrado general por m2 | Se esta calculando la carga de alumbrado general de un inmueble (cualquier tipo: vivienda, oficina, escuela, tienda, etc.). | La carga minima debe ser >= la carga unitaria en VA/m2 de la Tabla 220-12 segun el tipo de inmueble (ver hoja 'Tablas Art 220'), multiplicada por el area del piso calculada con dimensiones EXTERIORES del edificio. En vivienda no se cuentan patios abiertos, cocheras ni espacios sin terminar no adaptables. | Plano con el area de piso por nivel (m2, dimensiones exteriores), tipo de inmueble declarado, y la carga de alumbrado general resultante en VA. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-12, Tabla 220-12 | Borrador
R-019 | 220-14(i) | Carga por salida de contacto | Se esta calculando la carga de salidas de contactos de uso general (fuera de vivienda, o en vivienda cuando no aplica 220-14(j)). | Cada contacto sencillo o multiple montado en el mismo yugo se calcula con minimo 180 VA. Un contacto multiple de cuatro o mas contactos se calcula con minimo 90 VA por cada contacto. | Conteo de salidas de contacto por circuito/tablero y la carga en VA asignada a cada una. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-14(i) | Borrador
R-020 | 220-14(j) | Contactos en vivienda ya incluidos en alumbrado general | El inmueble es vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, o habitacion/suite de huespedes de hotel o motel. | NO se debe sumar carga adicional por las salidas de contactos de uso general de 20 A o menos ni por las salidas de alumbrado de 210-70: ya estan incluidas en la carga de alumbrado general calculada con 220-12 (Tabla 220-12, 33 VA/m2 para vivienda). Sumarlas aparte es un error de doble conteo. | Memoria de calculo que muestre que la carga de contactos de uso general no se sumo por separado a los VA/m2 de alumbrado general. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-14(j) | Borrador
R-021 | 220-18(a) | Carga total con motores: 125% del motor mayor | Un circuito alimenta equipo accionado por motor fijo en sitio de mas de 93.25 W (1/8 HP) en combinacion con otras cargas. | La carga total calculada debe basarse en 125% de la carga del motor MAS GRANDE, mas la suma de las otras cargas (los demas motores y cargas se suman al 100%). Si el circuito alimenta SOLO motores aplica el Art. 430; si alimenta solo aire acondicionado/refrigeracion aplica el Art. 440. | Memoria que identifique el motor mas grande del circuito, el 125% aplicado a el, y la suma del resto de cargas al 100%. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-18(a) | Borrador
R-022 | 220-42 | Factores de demanda de alumbrado general | Se esta calculando la carga de un ALIMENTADOR o ACOMETIDA (no de un circuito derivado) y ya se tiene la carga de alumbrado general. | Aplicar los factores de demanda de la Tabla 220-42 por escalones segun tipo de inmueble (ver hoja 'Tablas Art 220'). Ej. vivienda: 100% de los primeros 3000 VA, 35% de 3001 a 120000 VA, 25% del excedente. ATENCION: estos factores NO se deben aplicar para determinar el NUMERO de circuitos derivados de alumbrado. | Memoria con la carga de alumbrado general antes y despues de aplicar la demanda, mostrando el desglose por escalones y el tipo de inmueble usado. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-42, Tabla 220-42 | Borrador
R-023 | 220-44 | Factores de demanda de contactos (no vivienda) | Se calcula el alimentador/acometida de un inmueble que NO es vivienda y se tiene la carga de contactos calculada con 220-14(h) e (i). | Se permite aplicar los factores de demanda de la Tabla 220-44: 100% de los primeros 10 kVA y 50% del excedente. Alternativamente se pueden aplicar los factores de la Tabla 220-42. | Memoria con la carga total de contactos y el desglose del factor de demanda aplicado (primeros 10 kVA al 100%, resto al 50%). | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-44, Tabla 220-44 | Borrador
R-024 | 220-51 | Calefaccion electrica fija de ambiente | El inmueble tiene calefaccion electrica fija de ambiente. | La carga se calcula al 100% de la carga total conectada (sin factor de demanda). Ademas, la corriente nominal de la acometida/alimentador nunca debe ser menor al valor nominal del circuito derivado mas grande que alimenta. Excepcion: se permite menos del 100% si los equipos operan por ciclos o no todos a la vez, siempre que los conductores tengan ampacidad para la carga asi calculada. | Listado de equipos de calefaccion con su capacidad nominal, carga total al 100%, y comparacion contra el circuito derivado mayor. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-51 | Borrador
R-025 | 220-52 | Circuitos de aparatos pequenos y lavadora en vivienda | Unidad de vivienda MAYOR a 60 m2 (la seccion no aplica a viviendas de 60 m2 o menos). | Debe incluirse 1500 VA por cada circuito derivado de 2 hilos para aparatos pequenos (210-11(c)(1)) y 1500 VA por cada circuito derivado de 2 hilos para lavadora (210-11(c)(2)). Estas cargas pueden incluirse junto con la de alumbrado general y aplicarles los factores de demanda de la Tabla 220-42. | Memoria que liste los circuitos de aparatos pequenos y de lavadora considerados, con 1500 VA asignados a cada uno. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-52 | Borrador
R-026 | 220-53 | Factor de demanda para aparatos fijos en vivienda | Vivienda unifamiliar, bifamiliar o multifamiliar con CUATRO O MAS aparatos fijos conectados al mismo alimentador. | Se permite aplicar un factor de demanda del 75% a la suma de las capacidades de placa de datos de esos aparatos. NO se incluyen en este 75%: estufas electricas, secadoras de ropa, equipo de calefaccion electrica ni aire acondicionado (esos tienen sus propias reglas). | Listado de aparatos fijos con su capacidad de placa, conteo (>=4) y el 75% aplicado, dejando fuera estufas, secadoras, calefaccion y A/A. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-53 | Borrador
R-027 | 220-60 | Cargas no coincidentes | El alimentador o acometida alimenta dos o mas cargas que no es probable que operen simultaneamente (p. ej. calefaccion y aire acondicionado). | Se permite omitir del calculo la MENOR de las dos cargas no coincidentes. | Justificacion tecnica de por que las cargas no pueden ser simultaneas, e indicacion de cual se omitio del calculo. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-60 | Borrador
R-028 | 220-61 | Carga del neutro del alimentador o acometida | Se esta dimensionando el conductor neutro de un alimentador o acometida. | La carga del neutro es el MAXIMO DESEQUILIBRIO: la carga neta maxima calculada entre el neutro y cualquier conductor de fase. Reduccion permitida: factor adicional de 70% sobre la parte correspondiente a estufas/secadoras (Tablas 220-54 y 220-55) y sobre la parte del desequilibrio que exceda 200 A. PROHIBIDO reducir: en circuitos de 3 hilos formados por neutro + 2 fases de un sistema 3F-4H estrella, y en la parte que alimente cargas NO LINEALES en sistemas 3F-4H estrella (ahi el neutro puede requerir incluso mayor capacidad por armonicas). | Memoria de calculo del desequilibrio maximo, con las reducciones aplicadas o la justificacion de por que no se redujo (cargas no lineales, sistema estrella 3F-4H). | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 220-61 | Borrador
R-029 | 250-52(a)(5) | Electrodos de varilla y tubería | Se usara una varilla o tubo como electrodo de puesta a tierra. | El electrodo debe tener minimo 2.44 m de longitud. Si es tubo/tubo conduit, no menor a designacion 21 (tamano comercial 3/4) y si es de acero debe estar galvanizado o con otro recubrimiento contra corrosion. Si es varilla de acero inoxidable o acero recubierto de cobre o zinc, minimo 16 mm de diametro. El electrodo debe estar libre de recubrimientos no conductores (pintura, esmalte). | Ficha tecnica/factura del electrodo (longitud, diametro, material y recubrimiento) y fotografia de la instalacion antes del relleno. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-52(a)(5) y 250-53(a)(1) | Borrador
R-030 | 250-53(a)(2) | Electrodo complementario obligatorio | El sistema de puesta a tierra se resolvera con UN SOLO electrodo de varilla, tubería o placa. | Un solo electrodo de varilla, tubería o placa DEBE complementarse con un electrodo adicional de los tipos de 250-52(a)(2) a (a)(8). EXCEPCION: no se requiere el electrodo adicional si se mide y demuestra que la resistencia a tierra del electrodo unico es de 25 ohms o menos. | Reporte de medicion de resistencia a tierra (telurometro) con valor <= 25 ohms, o evidencia fotografica del segundo electrodo instalado y conectado. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-53(a)(2) y su Excepcion | Borrador
R-031 | 250-53(a)(3) | Separación mínima entre electrodos | Se instalaran dos o mas electrodos de varilla, tubería o placa. | Los electrodos deben estar separados cuando menos 1.80 m entre si. NOTA de la norma: la eficiencia aumenta separandolos 2 veces la longitud de la varilla mas larga (p. ej. ~4.9 m para varillas de 2.44 m). Ademas, cada electrodo debe estar a no menos de 1.80 m de electrodos de otros sistemas de puesta a tierra (incluidos pararrayos). | Plano o croquis acotado de la ubicacion de los electrodos mostrando la separacion real en metros. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-53(a)(3) y 250-53(b) | Borrador
R-032 | 250-52(a)(3) | Electrodo recubierto en concreto (tipo Ufer) | Se aprovechara el acero de refuerzo de la cimentacion como electrodo de puesta a tierra. | Debe consistir en al menos 6.00 m de: varilla de refuerzo de acero desnuda o galvanizada de minimo 13 mm de diametro (continua o unida por amarre/soldadura), O conductor de cobre desnudo de minimo 21.2 mm2 (4 AWG). Los componentes deben tener minimo 5 cm de recubrimiento de concreto y estar horizontales en la cimentacion o zapata en contacto DIRECTO con la tierra (no cuenta si hay aislante, barrera de vapor o pelicula que separe el concreto del suelo). | Fotografias de la armadura/conductor antes del colado, mostrando longitud, diametro y la conexion; nota en plano de cimentacion. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-52(a)(3) | Borrador
R-033 | 250-66 | Tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra | Se dimensiona el conductor que va del sistema al electrodo de puesta a tierra (en acometida, edificio alimentado, o sistema derivado separado). | El tamano no debe ser menor al de la Tabla 250-66, segun el mayor conductor de entrada de acometida (ver hoja 'Tablas Art 250'). TOPES: si el conductor conecta UNICAMENTE a electrodos de varilla, tubería o placa, no se exige mayor a 13.3 mm2 (6 AWG) de cobre o 21.2 mm2 (4 AWG) de aluminio; si conecta unicamente a electrodo recubierto de concreto, no se exige mayor a 21.2 mm2 (4 AWG) de cobre. | Memoria con el calibre del mayor conductor de acometida, el calibre resultante de la Tabla 250-66 y el tope aplicado si corresponde. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-66, Tabla 250-66 | Borrador
R-034 | 250-122(a) | Tamaño del conductor de puesta a tierra de equipos | Se dimensiona el conductor de puesta a tierra de equipos (tierra fisica del circuito) de cualquier circuito derivado o alimentador. | El calibre no debe ser menor al de la Tabla 250-122, entrando con la CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO DE PROTECCION del circuito (no con la corriente) — ver hoja 'Tablas Art 250'. Pero en ningun caso se exige que sea mayor que los conductores de fase del circuito. | Memoria que muestre el interruptor del circuito, el calibre de tierra obtenido de la Tabla 250-122 y la verificacion de que no excede el calibre de fase. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-122(a), Tabla 250-122 | Borrador
R-035 | 250-122(b) | Aumento proporcional del conductor de tierra | Se aumento el calibre de los conductores de fase por encima del minimo requerido por ampacidad (caso tipico: se subio de calibre para cumplir el 3% de caida de tension en un circuito largo). | El conductor de puesta a tierra de equipos tipo alambre DEBE aumentarse proporcionalmente al area (mm2 o kcmil) en que se aumentaron los conductores de fase. Ejemplo: si la fase paso de 10 AWG (5.26 mm2) a 8 AWG (8.37 mm2), factor = 8.37/5.26 = 1.59, y el area de tierra minima de tabla debe multiplicarse por ese factor. | Memoria con: calibre de fase minimo por ampacidad, calibre de fase finalmente adoptado, factor de aumento calculado, y calibre de tierra resultante. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-122(b) | Borrador
R-036 | 250-122(c) | Tierra única para circuitos múltiples | Un solo conductor de puesta a tierra de equipos se instalara para varios circuitos que comparten la misma canalizacion, cable o charola. | Ese conductor unico debe dimensionarse con base en el MAYOR dispositivo de proteccion contra sobrecorriente presente en esa canalizacion, cable o charola. | Listado de circuitos que comparten la canalizacion con sus interruptores, identificando el mayor, y el calibre de tierra resultante de la Tabla 250-122. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-122(c) | Borrador
R-037 | 250-124(b) | Prohibido interrumpir el conductor de tierra | Se esta disenando el sistema de desconexion de un circuito o equipo. | NO se debe colocar ningun cortacircuito automatico ni desconectador en el conductor de puesta a tierra de equipos, a menos que su apertura desconecte TODAS las fuentes de alimentacion. La tierra debe permanecer continua. | Diagrama unifilar que muestre el conductor de puesta a tierra sin dispositivos de interrupcion en su trayectoria. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-124(b) | Borrador
R-038 | 250-126 | Identificación de la terminal de tierra | Se instalan dispositivos (contactos, apagadores, equipos) con terminal para conductor de puesta a tierra. | La terminal de conexion del conductor de puesta a tierra de equipos debe identificarse por: (1) tornillo con cabeza de color VERDE no facilmente removible, (2) tuerca de color VERDE no facilmente removible, o (3) el simbolo de puesta a tierra indicado en la Figura 250-126. | Fotografia o ficha del dispositivo mostrando la identificacion verde o el simbolo de tierra en la terminal. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 250-126 | Borrador
R-039 | 310-10(h) | Conductores en paralelo por fase | El circuito o alimentador usa mas de un conductor por fase para dividir la corriente (tipico en alimentadores grandes: transformadores, generadores, tableros principales). | Cada conductor de fase debe ser del mismo material, calibre (area transversal), tipo de aislamiento y longitud que los demas, e ir en el mismo tipo de canalizacion (o disposicion equivalente si van al aire libre), y terminar de forma similar en ambos extremos. El calibre se selecciona para que UN conductor lleve la fraccion de corriente que le corresponde (corriente total / numero de conductores en paralelo); la caida de tension y el cortocircuito se calculan repartiendo corriente/impedancia entre el numero de conductores. | Memoria con: numero de conductores en paralelo por fase, calibre y longitud de cada uno, y confirmacion de que son identicos entre si. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 310-10(h) | Borrador
R-040 | 110-10 | Verificacion termica del conductor ante cortocircuito | Se calculo la corriente de cortocircuito en el extremo de la carga (seccion de cortocircuito activada, con longitud y calibre validos en Tabla 9) y se declaro el tiempo de despeje de la falla segun la curva tiempo-corriente del dispositivo de proteccion. Solo implementado para cobre. | El area minima del conductor (formula adiabatica de Onderdonk / ICEA P-32-382: (I/A)^2 * t = 0.0297 * log10[(T2+234)/(T1+234)], con T1 = temperatura nominal del aislamiento y T2 = temperatura maxima admisible durante la falla) no debe exceder el area realmente instalada, dividiendo la corriente entre el numero de conductores en paralelo si aplica. | Memoria con: corriente de falla usada, tiempo de despeje declarado (y su origen, ej. curva del interruptor/fusible), temperaturas T1/T2 usadas, area minima calculada y area instalada. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 110-10 (caracteristicas de cortocircuito de los componentes). La formula en si es de ingenieria general (ICEA P-32-382 / IEEE Std 242), no una tabla de la NOM. | Borrador
R-041 | 392-22(b)(1) | Llenado de charola portacable (cables de un solo conductor) | El metodo de instalacion elegido es charola portacable tipo escalera, malla o fondo ventilado (no fondo solido), con cables de un solo conductor (no cable multiconductor) de calibre 250 a 900 kcmil (127 a 456 mm2). | La suma de las areas transversales de los conductores aislados (fases + neutro + tierra, si aplica) no debe exceder el area de ocupacion maxima permisible de la Tabla 392-22(b)(1), columna 1, para el ancho interior de charola elegido. | Memoria con: area total de conductores, ancho de charola elegido y area disponible segun la tabla. | NOM-001-SEDE-2018, Articulo 392-22(b)(1)(b), Tabla 392-22(b)(1). | Borrador

## Tabla Ampacidad 310-15b16
mm2 | AWG o kcmil | Cu 60C | Cu 75C | Cu 90C | Al 60C | Al 75C | Al 90C
0.824 | 18 |  |  | 14
1.31 | 16 |  |  | 18
2.08 | 14 | 15 | 20 | 25
3.31 | 12 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25
5.26 | 10 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35
8.37 | 8 | 40 | 50 | 55 | 35 | 40 | 45
13.3 | 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55
21.2 | 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75
26.7 | 3 | 85 | 100 | 115 | 65 | 75 | 85
33.6 | 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100
42.4 | 1 | 110 | 130 | 145 | 85 | 100 | 115
53.49 | 1/0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135
67.43 | 2/0 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150
85.01 | 3/0 | 165 | 200 | 225 | 130 | 155 | 175
107.2 | 4/0 | 195 | 230 | 260 | 150 | 180 | 205
127 | 250 | 215 | 255 | 290 | 170 | 205 | 230
152 | 300 | 240 | 285 | 320 | 195 | 230 | 260
177 | 350 | 260 | 310 | 350 | 210 | 250 | 280
203 | 400 | 280 | 335 | 380 | 225 | 270 | 305
253 | 500 | 320 | 380 | 430 | 260 | 310 | 350
304 | 600 | 350 | 420 | 475 | 285 | 340 | 385
355 | 700 | 385 | 460 | 520 | 315 | 375 | 425
380 | 750 | 400 | 475 | 535 | 320 | 385 | 435
405 | 800 | 410 | 490 | 555 | 330 | 395 | 445
456 | 900 | 435 | 520 | 585 | 355 | 425 | 480
507 | 1000 | 455 | 545 | 615 | 375 | 445 | 500
633 | 1250 | 495 | 590 | 665 | 405 | 485 | 545
760 | 1500 | 525 | 625 | 705 | 435 | 520 | 585
887 | 1750 | 545 | 650 | 735 | 455 | 545 | 615
1013 | 2000 | 555 | 665 | 750 | 470 | 560 | 630
Fuente: NOM-001-SEDE-2018, Tabla 310-15(b)(16). Ampacidades para no mas de 3 conductores portadores de corriente, 30 grados C ambiente. Aplicar correccion (R-003) y ajuste por agrupamiento (R-004) segun corresponda.

## Tablas Art 220
Tabla 220-12.- Cargas de alumbrado general por tipo de inmueble
Tipo de inmueble | Carga unitaria (VA/m2)
Bancos | 39
Casas de huespedes | 17
Clubes | 22
Cuarteles y auditorios | 11
Depositos (almacenamiento) | 3
Edificios de oficinas | 39
Edificios industriales y comerciales (lugares de almacenamiento) | 22
Escuelas | 33
Estacionamientos comerciales | 6
Hospitales | 22
Hoteles y moteles, incluidos apartamentos sin cocineta | 22
Iglesias | 11
Juzgados | 22
Peluquerias y salones de belleza | 33
Restaurantes | 22
Tiendas | 33
Unidades de vivienda (ver 220-14(j)) | 33
Vestibulos, pasillos, closets, escaleras (excepto vivienda) | 6
Lugares de reunion y auditorios (excepto vivienda) | 11
Bodegas (excepto vivienda) | 3
Tabla 220-42.- Factores de demanda de cargas de alumbrado
Tipo de inmueble | Parte de la carga (VA) | Factor de demanda (%)
Almacenes | Primeros 12,500 o menos | 100
Almacenes | A partir de 12,500 | 50
Hospitales* | Primeros 50,000 o menos | 40
Hospitales* | A partir de 50,000 | 20
Hoteles y moteles (incl. apartamentos sin cocina)* | Primeros 20,000 o menos | 50
Hoteles y moteles (incl. apartamentos sin cocina)* | De 20,001 a 100,000 | 40
Hoteles y moteles (incl. apartamentos sin cocina)* | A partir de 100,000 | 30
Unidades de vivienda | Primeros 3,000 o menos | 100
Unidades de vivienda | De 3,001 a 120,000 | 35
Unidades de vivienda | A partir de 120,000 | 25
Todos los demas | Voltamperes totales | 100
* No aplicar estos factores a alimentadores de zonas donde puede usarse todo el alumbrado al mismo tiempo (quirofanos, comedores, salones de baile).
Tabla 220-44.- Factores de demanda para contactos (inmuebles que NO son vivienda)
Parte de la carga de contactos (VA) | Factor de demanda (%)
Primeros 10 kVA o menos | 100
A partir de 10 kVA | 50
Tabla 220-54.- Factores de demanda para secadoras domesticas de ropa
Numero de secadoras | Factor de demanda (%)
1-4 | 100
5 | 85
6 | 75
7 | 65
8 | 60
9 | 55
10 | 50
11 | 47
Carga minima por secadora: 5000 VA o la placa de datos, la que sea mayor (Art. 220-54).

## Tablas Art 250
Tabla 250-66.- Conductor del electrodo de puesta a tierra (sistemas de corriente alterna)
Mayor conductor de acometida - Cobre | Mayor conductor de acometida - Aluminio | Conductor al electrodo - Cobre | Conductor al electrodo - Aluminio
2 AWG o menor (33.6 mm2) | 1/0 AWG o menor (53.5 mm2) | 8 AWG (8.37 mm2) | 6 AWG (13.3 mm2)
1 o 1/0 AWG (42.4 o 53.5 mm2) | 2/0 o 3/0 AWG (67.4 o 85.0 mm2) | 6 AWG (13.3 mm2) | 4 AWG (21.2 mm2)
2/0 o 3/0 AWG (67.4 o 85.0 mm2) | 4/0 AWG o 250 kcmil (107 o 127 mm2) | 4 AWG (21.2 mm2) | 2 AWG (33.6 mm2)
Mas de 3/0 a 350 kcmil | Mas de 250 a 500 kcmil | 2 AWG (33.6 mm2) | 1/0 AWG (53.5 mm2)
Mas de 350 a 600 kcmil | Mas de 500 a 900 kcmil | 1/0 AWG (53.5 mm2) | 3/0 AWG (85.0 mm2)
Mas de 600 a 1100 kcmil | Mas de 900 a 1750 kcmil | 2/0 AWG (67.4 mm2) | 4/0 AWG (107 mm2)
Mas de 1100 kcmil | Mas de 1750 kcmil | 3/0 AWG (85.0 mm2) | 250 kcmil (127 mm2)
Topes (250-66 a,b,c): si el conductor va UNICAMENTE a varilla/tubería/placa, no se exige mayor a 6 AWG Cu / 4 AWG Al. Si va unicamente a electrodo recubierto de concreto, no se exige mayor a 4 AWG Cu.
Tabla 250-122.- Tamaño mínimo del conductor de puesta a tierra de equipos
Capacidad del dispositivo de protección (A), sin exceder | Cobre | Aluminio o Al recubierto de Cu
15 | 14 AWG (2.08 mm2) | 12 AWG
20 | 12 AWG (3.31 mm2) | 10 AWG
60 | 10 AWG (5.26 mm2) | 8 AWG
100 | 8 AWG (8.37 mm2) | 6 AWG
200 | 6 AWG (13.3 mm2) | 4 AWG (21.2 mm2)
300 | 4 AWG (21.2 mm2) | 2 AWG (33.6 mm2)
400 | 3 AWG (26.7 mm2) | 1 AWG (42.4 mm2)
500 | 2 AWG (33.6 mm2) | 1/0 AWG (53.5 mm2)
600 | 1 AWG (42.4 mm2) | 2/0 AWG (67.4 mm2)
800 | 1/0 AWG (53.5 mm2) | 3/0 AWG (85.0 mm2)
1000 | 2/0 AWG (67.4 mm2) | 4/0 AWG (107 mm2)
1200 | 3/0 AWG (85.0 mm2) | 250 kcmil (127 mm2)
1600 | 4/0 AWG (107 mm2) | 350 kcmil (177 mm2)
2000 | 250 kcmil (127 mm2) | 400 kcmil (203 mm2)
2500 | 350 kcmil (177 mm2) | 600 kcmil (304 mm2)
3000 | 400 kcmil (203 mm2) | 600 kcmil (304 mm2)
4000 | 500 kcmil (253 mm2) | 750 kcmil (380 mm2)
5000 | 700 kcmil (355 mm2) | 1200 kcmil (608 mm2)
6000 | 800 kcmil (405 mm2) | 1200 kcmil (608 mm2)
Se entra a esta tabla con la CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR, no con la corriente. El conductor de tierra nunca debe exceder el calibre de fase (250-122a), y debe aumentarse proporcionalmente si se aumento el calibre de fase (250-122b).

## Notas de validación
Notas de validación — hallazgos al comparar ElectroNOM contra memorias de cálculo reales
Estas notas NO son reglas normativas: son diferencias detectadas entre lo que calcula ElectroNOM (con base en la NOM-001-SEDE-2018) y lo que aparece en documentos de proyectos ya ejecutados. Sirven para decidir criterios de diseño y detectar errores de método.
ID | Documento / circuito | Hallazgo | Análisis normativo | Impacto | Estado
N-001 | Memoria Jardín de Eventos CENTURA (27-nov-2025) — Alimentador Centro de carga D (fuerza, contactos y alumbrado oficina). Trifásico 220 V, 4,640 W, factor de carga 0.8, FP 0.9, 130 m, ambiente 40 °C. | El documento especifica 4 AWG de cobre para fase y neutro, presentándolo como el calibre mínimo que cumple el 3% de caída de tensión. ElectroNOM calcula que 8 AWG ya cumple (2.65%). | Se detectaron DOS desviaciones independientes: 1) El documento usa la CORRIENTE CORREGIDA (Icorr = 15 A) en la fórmula de caída de tensión. Esto es un error de método: los factores de temperatura (0.91) y agrupamiento (0.8) sirven para degradar la AMPACIDAD del conductor (Art. 310-15(b)(2) y (b)(3)(a)), no para inflar la corriente que realmente circula. Por el conductor pasan 10.9 A reales. Usar 15 A cuenta dos veces el castigo por derateo. 2) Aun aceptando su propio método (15 A y su fórmula que solo usa R), el resultado debería ser 6 AWG (2.47%), no 4 AWG — el 8 AWG falla con 3.93% pero el 6 AWG pasa. El salto hasta 4 AWG no está justificado en el documento. La única hipótesis que aterriza exactamente en 4 AWG es haber usado 260 m (longitud total ida y vuelta) en vez de 130 m de un sentido. En trifásico eso no aplica: el factor raiz(3) ya considera la geometría del circuito; el factor 2 solo corresponde a circuitos monofásicos. Caída de tensión calculada con Tabla 9 (R y XL reales, FP 0.9, raiz(3), 130 m, 10.9 A): 10 AWG = 4.00% ¦ 8 AWG = 2.65% ¦ 6 AWG = 1.70% ¦ 4 AWG = 1.10%. | Sobredimensionamiento de dos calibres en la version de diciembre, ya corregido en la revision de febrero. Sin consecuencia en obra: el proyecto se ejecuto con la revision corregida. | RESUELTA Y CONFIRMADA POR EL PROYECTO. Primero (8-ago-2026) Cesar confirmo que el 4 AWG de la memoria de diciembre fue un ERROR DE CALCULO. Despues, al revisar la REVISION DEL 5-FEB-2026 del mismo proyecto (entregada el 11-ago-2026), resulto que esa revision ya habia corregido el circuito por su cuenta a 8 AWG con interruptor de 15 A: exactamente lo que calcula ElectroNOM. La memoria Rev5 incluso razona igual que la herramienta: 'Verificacion con AWG 10: No cumple (<3%). Verificacion con AWG 8: Cumple'. La revision es de febrero, meses ANTES de este analisis, asi que se trata de una confirmacion independiente: un ingeniero llego por separado al mismo resultado.
N-002 | Memoria Jardín de Eventos CENTURA — todos los circuitos revisados (C1, AA 5 ton, D). | El documento dimensiona el interruptor igualándolo a la ampacidad de tabla del conductor elegido (ej. 8 AWG -> 40 A, 12 AWG -> 20 A), no al siguiente valor estándar por encima de la corriente de diseño. | El Art. 240-6(a) junto con el 240-4 establecen que la protección se selecciona para la carga real, tomando la ampacidad del conductor como LÍMITE SUPERIOR, no como valor objetivo. Para el circuito C1 (22.7 A de diseño), ElectroNOM selecciona 25 A y el documento 40 A. | Protección más holgada de lo necesario: menor sensibilidad ante sobrecargas sostenidas. Cumple la norma (no excede la ampacidad del conductor) pero no es el criterio literal del Art. 240. | Resuelto: César decidió que ElectroNOM se apegue estrictamente a la norma (Art. 240-6(a)/240-4). No se implementó el criterio alterno.
N-003 | Memoria Jardín de Eventos CENTURA — circuitos con corrección por temperatura. | El documento mezcla columnas de temperatura: toma la ampacidad base de la columna de 60 °C pero aplica factores de corrección por temperatura de la columna de 75 °C o 90 °C (usa 0.88 y 0.91 para 40 °C). | La Tabla 310-15(b)(2)(a) exige que el factor de corrección corresponda a la MISMA temperatura nominal del conductor con la que se tomó la ampacidad base. Para 40 °C: columna 60 °C = 0.82, columna 75 °C = 0.88, columna 90 °C = 0.91. | Inconsistencia interna del documento de referencia. ElectroNOM usa siempre la misma columna para ambos valores, por lo que no reproduce este error. | Informativo: no requiere acción en el software. Útil como criterio de revisión al auditar memorias de terceros.
N-004 | Revision 5-feb-2026 — Alimentador Centro de carga C, tuberia. | En la version de diciembre la cedula era '3F-4, 1N-4, 1t-8, 1T-1"'. Con 4 conductores de 4 AWG THHN (53.16 mm2 c/u) mas una tierra de 8 AWG (23.61 mm2) suman 236.25 mm2, contra 222 mm2 disponibles al 40% en EMT de 1": ocupacion real 42.6%, por encima del limite. | El limite de llenado del 40% SI es disposicion obligatoria (Tabla 1, Capitulo 10), a diferencia de la caida de tension que la NOM plantea como NOTA. ElectroNOM calculo 1-1/4" como tuberia minima. La revision del 5-feb-2026 ya corrigio la cedula a 1T-1 1/4", que es exactamente lo que calcula la herramienta. Segunda confirmacion independiente en el mismo proyecto. | Resuelto en el proyecto antes de este analisis. Confirma que el calculo de llenado de la herramienta detecta correctamente una condicion de incumplimiento obligatorio. | CERRADA. No requiere accion: la revision vigente (5-feb-2026) ya trae 1-1/4".
N-005 | Revision 5-feb-2026 — Conductor de puesta a tierra del Centro de carga D (130 m). | Tres valores distintos para la misma tierra: la memoria Rev5 dice 14 AWG, el cuadro de cargas Rev5 dice 12 AWG, y ElectroNOM calcula 8 AWG. | CONFIRMADO CON EL MOTOR CORREGIDO (14-ago-2026, tras implementar Art. 110-14(c) y tipo de aislamiento). El recalculo no cambia la conclusion original: Corriente demandada .......................... 10.82 A Calibre minimo por ampacidad (circuito 15 A) .. 14 AWG Caida de tension con 14 AWG a 130 m ........... 4.7% (excede el 3%) Calibre final (sube por caida de tension) ..... 8 AWG Interruptor .................................... 15 A MECANICA DEL HALLAZGO (Art. 250-122b): 1) La fase minima por ampacidad seria 14 AWG (el interruptor de 15 A no exige mas). 2) Pero a 130 m, 14 AWG da 4.7% de caida de tension, muy por encima del 3% -> se sube a 8 AWG. 3) El Art. 250-122(b) exige que si la fase se aumenta por encima del minimo por ampacidad, la tierra se aumente PROPORCIONALMENTE AL AREA. Factor = area(8 AWG)/area(14 AWG) = 4.02. 4) Aplicando el factor a la base de tabla (14 AWG, correspondiente a interruptor de 15 A): area(14 AWG) x 4.02 -> calibre resultante 8 AWG. Ni la memoria (14 AWG) ni el cuadro (12 AWG) dan ese paso: ambos se quedan en la Tabla 250-122(a) simple, que solo mira la capacidad del interruptor. Eso es correcto SOLO cuando la fase no se movio del minimo por ampacidad -- aqui si se movio, y bastante (factor 4x). | A diferencia de N-006 (donde el problema era economico: dos calibres validos, uno con poco margen), AQUI SI HAY UN INCUMPLIMIENTO REAL. 14 AWG de tierra no es una opcion normativa valida para este alimentador: es un conductor de puesta a tierra subdimensionado frente al Art. 250-122(b). Un conductor de tierra subdimensionado compromete la trayectoria de despeje de falla: en caso de una falla a tierra, el conductor debe soportar la corriente de falla el tiempo suficiente para que actue la proteccion, sin fundirse ni generar un riesgo de choque electrico en las partes metalicas del equipo. Con 130 m de recorrido, un conductor angosto ademas tiene mayor impedancia, lo que retarda el disparo de la proteccion. Es el primer caso real (fuera de este proyecto) que confirma que el aumento proporcional del 250-122(b) se escapa en la practica profesional: ni la memoria, ni el cuadro de cargas, ni el motor en Rust del PR #1 lo aplican. | CERRADA (14-ago-2026). Confirmado: el calibre correcto de tierra para el C.C. D es 8 AWG. ACCION PENDIENTE EN EL PROYECTO (no realizada por esta herramienta -- son documentos de responsiva de Cesar): corregir tanto la memoria tecnica (14 AWG -> 8 AWG) como el cuadro de cargas (12 AWG -> 8 AWG) del Centro de carga D, para que el conductor de puesta a tierra cumpla el Art. 250-122(b). CRITERIO GENERAL QUE DEJA ESTA NOTA: siempre que un alimentador suba de calibre de fase por caida de tension (no solo por ampacidad), verificar el conductor de tierra con el factor proporcional del 250-122(b) en vez de tomar directamente la Tabla 250-122(a). Es el punto donde la practica comun tiende a fallar, segun esta validacion. Con esto se cierran las 7 notas de validacion registradas (N-001 a N-007) contra el proyecto CENTURA.
N-006 | Revision 5-feb-2026 — Conflicto entre memoria y cuadro de cargas, Centro de carga B. | Los dos documentos de la MISMA revision no coinciden. Memoria Rev5: 3 x 10 AWG, neutro 10, tierra 10, EMT 3/4", interruptor 30 A. Cuadro de cargas Rev5: '3F-8, 1N-8, 1t-10, 1T-1"', interruptor 40 A. | RECALCULO CON EL MOTOR CORREGIDO (Art. 110-14(c) y tipo de aislamiento), aplicando el criterio de CARGA CONTINUA que la propia memoria invoca ('Interruptor (criterio tipico de carga continua)'): Corriente demandada .......... 22.86 A Requerida con 125% (210-19) .. 28.58 A Calibre ...................... 10 AWG Interruptor .................. 30 A Coincide EXACTAMENTE con la memoria (10 AWG / 30 A). La memoria aplico bien el 125% del Art. 210-19 y el resultado es el minimo normativo correcto. El 8 AWG / 40 A del cuadro es la version sobredimensionada, con el interruptor igualado a la ampacidad del conductor (mismo patron de N-002). PERO EL MARGEN ES DE NAVAJA: Ampacidad utilizable del 10 AWG .. 29.12 A Requerida ........................ 28.58 A Margen ........................... 0.54 A = 1.85% Punto donde se voltea el calibre (misma configuracion, variando la carga instalada): 9,800 W (el proyecto) .. 10 AWG 9,950 W ................ 10 AWG 9,990 W ................ 8 AWG <-- se voltea aqui 10,100 W ............... 8 AWG Un aumento de 1.9% en la carga tumba el 10 AWG. En terminos practicos, agregar UN contacto de 200 VA a ese centro de carga ya obliga a subir de calibre. Y ese tablero alimenta fuerza de terraza, alberca y banos: un area donde agregar cargas es probable. Nota: declarar el equipo marcado para 75 C NO ayuda en este caso. El tope de terminal sube a 35 A, pero manda la ampacidad corregida de 29.12 A, que no cambia. | Ninguno de los dos documentos esta equivocado: la memoria calculo el minimo normativo correctamente, y el cuadro eligio el calibre que sobrevive a cualquier crecimiento pequeno. Ambos son defendibles. LO QUE SI ES UN PROBLEMA REAL es que NO COINCIDEN. En obra se sigue un documento u otro, y ahi la discrepancia si tiene consecuencia. | RESUELTA (12-ago-2026). Decision de Cesar: UNIFICAR HACIA 8 AWG. Razon: el 10 AWG es el minimo normativo correcto, pero deja apenas 1.85% de margen. Un aumento de 1.9% en la carga lo saca de norma, y el centro de carga B alimenta un area propensa a ampliaciones (terraza, alberca, banos). El 8 AWG cuesta poco mas en 10 m de recorrido y elimina ese riesgo. ACCION PENDIENTE EN EL PROYECTO: corregir la MEMORIA TECNICA para que diga 8 AWG, de modo que coincida con el cuadro de cargas (que ya trae 8 AWG). El cuadro no se toca. CRITERIO GENERAL QUE DEJA ESTA NOTA: cuando el calibre minimo quede con menos de ~5% de margen sobre la ampacidad utilizable, conviene subir al siguiente calibre en vez de apurar el minimo, sobre todo en tableros con probabilidad de ampliacion. No es requisito normativo, es criterio de diseno.
N-007 | Revision 5-feb-2026 — Cortocircuito con datos reales del transformador (diagrama unifilar DXF). | El proyecto NO CONTIENE ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO. Se buscaron menciones de kA, capacidad interruptiva, corriente de falla o cortocircuito en los tres documentos de la revision 5-feb-2026 (memoria tecnica, cuadro de cargas y diagrama unifilar DXF): CERO resultados. El unico numero de catalogo que aparece es QO330L200GRB, sin rating de interrupcion. El hallazgo no es que se haya especificado mal un interruptor, sino que la verificacion que exige el Art. 110-9 nunca se hizo. | Art. 110-9 (texto literal de la NOM-001-SEDE-2018): 'Los equipos destinados a interrumpir corrientes de falla deben tener un rango nominal de interrupcion no menor que la tension nominal del circuito al menos igual a la corriente existente en las terminales de linea del equipo.' Ver tambien Art. 110-10 sobre coordinacion. DATO DE PARTIDA (diagrama unifilar): transformador de 300 kVA, %Z = 4.79. Corriente nominal del transformador: 787.3 A. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA FALLA EN EL TABLERO PRINCIPAL: Base (bus infinito, 220 V, %Z 4.79) ....... 16.44 kA Con red de 500 MVA aguas arriba ........... 16.23 kA Con red de 250 MVA ........................ 16.03 kA Con red de 100 MVA ........................ 15.47 kA A 240 V en vez de 220 V ................... 15.07 kA %Z en tolerancia INFERIOR (-7.5%, 4.43) ... 17.77 kA <-- PEOR CASO CREIBLE %Z en tolerancia superior (+7.5%, 5.15) ... 15.29 kA Dos conclusiones del analisis: 1) La impedancia de la red aguas arriba casi no mueve el resultado (menos de 1 kA en todo el rango de 100 a 500 MVA). No hace falta pedir el nivel de falla a la compania suministradora para tomar la decision. 2) Lo que si importa es la TOLERANCIA DE FABRICACION del %Z del transformador (tipica +-7.5%): un %Z menor produce MAS falla. Por eso el peor caso creible es 17.77 kA y no 16.44 kA. FALLA AGUAS ABAJO (nominal / peor caso): C.C. B (8 AWG, 10 m) .... 3.80 / 3.87 kA C.C. C (4 AWG, 45 m) .... 2.34 / 2.37 kA C.C. D (8 AWG, 130 m) ... 0.37 / 0.37 kA Metodo: por unidad, falla trifasica simetrica, sistema radial. Verificado ademas contra la formula directa I_nominal / %Z, que da el mismo valor. | RESUELTO EN CUANTO A SEGURIDAD. Con el rating real del equipo (ver columna Estado), el margen es amplio en todos los puntos de la instalacion: Tablero principal I-Line ... 17.77 kA disponibles contra 42 kA de capacidad = margen 2.4x Interruptores derivados .... 17.77 kA contra 25 kA minimo del marco H = cumple Tableros QO aguas abajo .... 0.37 a 3.87 kA contra 10 kA estandar = sobrado LO QUE SI QUEDA COMO HALLAZGO: el estudio no esta documentado. El equipo cumple, pero la memoria no contiene ningun calculo de cortocircuito ni menciona capacidad interruptiva. Para efectos de verificacion (p. ej. si una UVIE lo solicita), el cumplimiento del Art. 110-9 debe poder DEMOSTRARSE, no solo darse por hecho. Es un ajuste de memoria tecnica, no de obra. Nota de metodo: el punto de exposicion no es solo el interruptor principal. TODOS los interruptores montados en el tablero principal ven la falla completa, incluidos los derivados que alimentan a los centros de carga B, C y D. | CERRADA (11-ago-2026), con hallazgo documental abierto. RATING VERIFICADO contra la hoja de datos del fabricante (Schneider Electric, tableros I-Line Serie B, catalogo SCHC180, tabla de capacidad de interrupcion): Marco LA, 2-3 polos, TM, rango 125-400 A: 240 V -> 42 kA simetricos 480 V -> 30 kA 600 V -> 22 kA El LA400M181B es un tablero I-Line con interruptor principal de marco LA, por lo que a 240 V (columna que cubre el sistema de 220 V) su capacidad es de 42 kA contra los 17.77 kA del peor caso: CUMPLE el Art. 110-9 con margen de 2.4x. Derivados: la misma hoja indica que el tablero tamano 1 admite derivados de hasta 250 A en marcos H y J. El mas bajo de esa familia (HDA) es de 25 kA a 240 V, tambien por encima de los 17.77 kA. Los numeros de catalogo especificos de los derivados no aparecen en los documentos del proyecto, pero cualquier opcion compatible con ese tablero cumple. PENDIENTES MENORES: 1) Incorporar el estudio de cortocircuito a la memoria tecnica, aunque el resultado sea favorable. 2) Unificar el dato de tension: el DXF dice '240V/127' en unos textos y '220/127' en otro, mientras la memoria usa 220 V.
N-008 | Memoria Tecnica Advanced Energy Planta 3 (10-abr-2026) — Alimentadores de Transformadores 03/04/05 (2500 kVA c/u, Delta-Estrella, 34.5kV/480-277V) a tablero SWBD 3000A, 8 conductores 500 kcmil de cobre en paralelo por fase, 8 m. | Memoria Tecnica Advanced Energy Planta 3 (10-abr-2026, proyecto de media tension industrial) se uso UNICAMENTE COMO APOYO para validar el motor de calculo de ElectroNOM, por instruccion expresa de Cesar: el software se acota a BAJA TENSION (Titulo 5 de la NOM, menor a 1000 V). El proyecto Advanced Energy no es un requerimiento de alcance, es solo material de prueba. Se validaron dos calculos contra la memoria real (3 transformadores de 2500 kVA, Delta-Estrella, 34.5kV/480-277V, alimentando un tablero SWBD 3000A a 8 m mediante 8 conductores 500 kcmil de cobre en paralelo por fase): 1) CAIDA DE TENSION: la memoria reporta 0.16% (500 kcmil, 8 m, 480 V). Con la formula de impedancia de ElectroNOM (Tabla 9: r=0.089, x=0.128 Ohm/km) y la corriente por conductor (375.89 A = 3007.12/8), el resultado coincide (0.1606%) solo asumiendo FP=0.8. La memoria no declara el FP usado en esa seccion especifica del documento extraido. 2) CORTOCIRCUITO AGUAS ABAJO EN EL SWBD: la memoria usa el metodo punto-a-punto (C-value / Bussmann). ElectroNOM usa el metodo por unidad. calcularCortocircuito() no soporta conductores en paralelo nativamente, asi que se extendio manualmente (impedancia del conductor / 8) para la comparacion: T03 (%Z 6.61): memoria 44.41 kA vs ElectroNOM 44.35 kA (dif. 0.14%) T04 (%Z 6.72): memoria 43.70 kA vs ElectroNOM 43.66 kA (dif. 0.09%) T05 (%Z 6.60): memoria 44.48 kA vs ElectroNOM 44.42 kA (dif. 0.13%) Coinciden dentro del margen de redondeo esperado: los dos metodos son matematicamente equivalentes. 3) HIPOTESIS DESCARTADA (metros vs pies): el metodo punto-a-punto original (Bussmann/IEEE) usa tablas de valor C calibradas para longitud en PIES. La memoria usa L=8 directamente como METROS (mismo valor que en la caida de tension). Se probo la hipotesis de que fuera un error de unidades: si lo fuera, el calculo metrico-nativo de ElectroNOM (Tabla 9 en Ohm/km) debia dar un resultado muy distinto al de la memoria. No fue asi (coincidencia dentro de 0.15%), asi que la tabla 'Cuadro 17' de la memoria ya esta adaptada a metros. NO hay error de unidades en el documento. | Confirma que el motor de ElectroNOM (calcularCaidaTension y calcularCortocircuito, metodo por unidad) produce resultados correctos y consistentes con un metodo independiente (punto-a-punto) usado en un tercer proyecto real, fuera de la familia de documentos CENTURA. BRECHA DE CAPACIDAD CONFIRMADA (no es un error, es una funcionalidad ausente): calcularCortocircuito() no admite multiples conductores en paralelo por fase (Art. 310-10(h)). Para reproducir el calculo de Advanced Energy fue necesario dividir la impedancia manualmente fuera de la funcion. Los conductores en paralelo SI son un tema de baja tension (aplica en Titulo 5 tambien, no es exclusivo de media tension), asi que esta brecha sigue vigente independientemente del acotamiento de alcance. DECISION DE ALCANCE (instruccion expresa de Cesar, 15-ago-2026): ElectroNOM se mantiene acotado a BAJA TENSION (Titulo 5, menor a 1000 V). Todo lo de media tension que aparece en la memoria de Advanced Energy (cuchillas fusibles 34.5kV, apartarrayos, transformadores tipo estacion, Titulo 6/Capitulo 9) queda explicitamente FUERA DE ALCANCE y no se debe implementar. El documento se usa solo como material de validacion del motor de calculo en la parte que SI es baja tension (el alimentador del secundario del transformador hacia el tablero, 480V). | Ninguna correccion requerida en el motor de calculo: los dos metodos (por unidad vs punto-a-punto) coinciden. No se hacen cambios de alcance hacia media tension. Queda registrado como mejora pendiente (no urgente, no solicitada aun): agregar soporte de conductores en paralelo a calcularCortocircuito() y calcularCaidaTension() para proyectos de baja tension con alimentadores grandes que usan varios conductores por fase. | CERRADA / INFORMATIVA (15-ago-2026). El motor de calculo queda validado contra un tercer proyecto real. Alcance de ElectroNOM confirmado y documentado: solo baja tension (Titulo 5, <1000V). Advanced Energy Planta 3 se usa unicamente como material de prueba, no como driver de nuevas funcionalidades de media tension. PENDIENTE ABIERTO (separado de esta nota, sujeto a decision futura de Cesar): soporte de conductores en paralelo por fase en el motor de cortocircuito y caida de tension.
N-009 | Memoria PIE-2026-003 VERTIV (22-abr-2026, Rev.1) — Alimentadores de generadores QSK60 (1,300 kW c/u, 480V/60Hz) al tablero colector de baja tension, 6 conductores 500 kcmil de cobre en paralelo por fase, 30 m, charola portacable tipo escalera. | Memoria de Calculo de Conductores Electricos PIE-2026-003 (VERTIV, Central de Generacion y Centro de Carga en Abasto Aislado, 22-abr-2026, Rev.1) -- generadores gas natural QSK60, 1,300 kW c/u, 480V/60Hz, FP 0.8. A diferencia de Advanced Energy (N-008), este proyecto SI es baja tension (Titulo 5), por lo que aplica como material de validacion de pleno derecho, no solo como apoyo. CORRECCION (18-ago-2026): la version original de esta nota afirmaba que la caida de tension coincidia "exacto" con ElectroNOM usando "Tabla 9: r=0.105, x=0.128". Eso fue un ERROR: 0.105 es el valor de R que reporta LA MEMORIA de VERTIV, no el valor real de la Tabla 9 de ElectroNOM (TABLE9_PVC_CU en motor.js tiene r=0.089 ohm/km para 500 kcmil). Se detecto al escribir las pruebas automatizadas de la funcionalidad de conductores en paralelo (ver mas abajo) y se corrige aqui de forma transparente. El hallazgo real es el siguiente: 1) CAIDA DE TENSION con conductores en paralelo: 6 conductores 500 kcmil de cobre por fase, 30 m, In=1,954.63 A, FP 0.8. La memoria reporta e%=0.56707% usando su propio valor de R=0.105 ohm/km. Llamando a calcularCaidaTension('500', 1954.63, 30, 480, raiz(3), 0.8, 6) -- es decir, con el R REAL de la Tabla 9 de ElectroNOM (r=0.089 ohm/km, X=0.128 ohm/km) -- el resultado es 0.52%, NO 0.567%. Diferencia de ~0.045 puntos porcentuales (~8% relativo). Ambos valores estan comodamente bajo el 3% de la NOM, asi que no hay impacto de seguridad, pero NO es el "match exacto" que se afirmo originalmente. CAUSA PROBABLE: la instalacion de VERTIV es CHAROLA PORTACABLE (charola), mientras que la Tabla 9 de ElectroNOM (TABLE9_PVC_CU) es especificamente para conductores en TUBERIA PVC (ver comentario en motor.js). La NOM-001 Tabla 9 real trae columnas de R distintas segun el tipo de canalizacion (PVC, aluminio, acero, etc.), y ElectroNOM no tiene la columna de charola/al aire libre. Esto no es un hallazgo nuevo: es la MISMA brecha ya documentada en el punto 3 de esta nota (ampacidad en charola), que ahora se confirma que tambien afecta la caida de tension, no solo la ampacidad. LO QUE SI SE VALIDA con este caso: la ARITMETICA de repartir corriente/impedancia entre N conductores en paralelo (dividir la corriente entre N dentro de calcularCaidaTension) es correcta -- si se le da a la formula el mismo R que uso la memoria, reproduce su 0.567% (verificado a mano). El desajuste esta exclusivamente en el origen del valor de R (tabla de PVC vs. charola), no en la logica de conductores en paralelo agregada a ElectroNOM. 2) CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: con interruptor de 2,500 A (ajuste de tiempo largo), la memoria usa la Tabla 250-122(a) y obtiene 350 kcmil de cobre (177 mm2) como area minima requerida (suben a 500 kcmil por disponibilidad comercial, no por norma). La tabla GROUND_TABLE_250_122 de ElectroNOM tiene exactamente esa fila: maxBreaker 2500 -> cu 350. Coincidencia exacta. Este punto NO cambia con la correccion: no depende de la Tabla 9 ni de R/X. CAPACIDADES AUSENTES EN ELECTRONOM CONFIRMADAS (3, todas dentro de alcance de baja tension, no se pudo validar por falta de la funcionalidad, no por error): 3) Ampacidad en charola portacable (Tabla 310-15(b)(17) + Art. 392-80(a)(2)(b) para charola cubierta, 60% de derateo sobre la ampacidad al aire libre). ElectroNOM solo implementa la Tabla 310-15(b)(16) (tuberia/canalizacion cerrada). Son tablas y metodos de instalacion distintos. (Ahora confirmado que esta misma brecha tambien explica la diferencia de R en la caida de tension del punto 1.) 4) Verificacion termica del conductor ante cortocircuito (formula adiabatica I^2/A^2 * t = 0.0297 * log10[(T2+234)/(T1+234)], que da el area minima de cobre para soportar la energia de falla sin danar el aislamiento). ElectroNOM solo verifica que el INTERRUPTOR tenga capacidad interruptiva suficiente (Art. 110-9); no verifica si el conductor mismo sobrevive el calentamiento de la falla. 5) Llenado de charola portacable (Art. 392-22). ElectroNOM solo calcula llenado de tuberia (conduit). | Confirma, en un TERCER proyecto real y esta vez enteramente de baja tension, que: - La ARITMETICA de conductores en paralelo (dividir corriente e impedancia entre N) implementada en calcularCaidaTension y calcularCortocircuito es correcta. - La Tabla 250-122(a) implementada en GROUND_TABLE_250_122 es correcta hasta al menos 2,500 A de proteccion. - (CORREGIDO) El valor de R de la Tabla 9 de ElectroNOM (para PVC conduit) NO reproduce exactamente la caida de tension de un proyecto en charola portacable, porque son canalizaciones distintas con R distinta segun la NOM. Esto no es un error de formula: es la brecha de charola ya identificada (punto 3) manifestandose tambien en caida de tension. Identifica tres capacidades de baja tension ausentes (charola portacable para ampacidad Y caida de tension, verificacion termica del conductor ante falla, llenado de charola). Ninguna es un error del motor: son calculos que la NOM contempla pero que ElectroNOM no implementa todavia. | Ninguna correccion requerida en el motor de calculo existente para el caso de tuberia PVC (la unica canalizacion que ElectroNOM modela hoy). La logica de conductores en paralelo agregada a calcularCaidaTension y calcularCortocircuito queda validada. El conductor de tierra por Tabla 250-122(a) coincide con la memoria real, sin cambios. Quedan registradas como mejoras pendientes (no urgentes, sujetas a priorizacion de Cesar): a) Ampacidad Y caida de tension para instalacion en charola portacable (Tabla 310-15(b)(17)/Tabla 9 charola + derateos del Art. 392). b) Verificacion termica (I^2t) del conductor de fase ante corriente de cortocircuito. c) Llenado de charola portacable (Art. 392-22). | CERRADA / INFORMATIVA, CON CORRECCION (18-ago-2026). Motor de calculo validado por tercera vez en un proyecto real de baja tension. Conductor de tierra (250-122a) y aritmetica de conductores en paralelo confirmados correctos. La afirmacion original de "match exacto" en caida de tension fue un error de esta nota (se uso el R de la memoria en vez del R real de motor.js) y queda corregida arriba: la diferencia observada (0.52% calculado vs 0.567% de la memoria) se explica por la brecha ya conocida de charola portacable, no por un defecto en la formula. PENDIENTES ABIERTOS (separados de esta nota, sujetos a decision futura de Cesar sobre prioridad): soporte de ampacidad y caida de tension en charola portacable, verificacion termica del conductor ante cortocircuito, y llenado de charola portacable. FUNCIONALIDAD IMPLEMENTADA (PR conductores en paralelo, 18-ago-2026): calcularCaidaTension y calcularCortocircuito ahora aceptan un parametro nParalelo (Art. 310-10(h)); calcularCalibre se llama con la ampacidad requerida dividida entre nParalelo desde index.html. Nueva regla R-039 en el catalogo. Ver electronom/motor.js y electronom/pruebas.html.